## Sheet1
항목 | 용도명 | 번호+용도명 | 이용시작시간 | 이용종료시간 | 일일이용시간 | 연간이용일수 | 방학여부 | 공조/냉방 일일가동시간 | 냉난방설비가동일수 | 난방일일가동시간 | 조도 | 작업면높이 | 이용영역계수 | 조명이용시 부재율 | 수직면기준조명계수 | 난방설정온도 | 냉방설정온도 | 허용셋백온도 | 난방최저온도 | 냉방최고온도 | 최저상대습도 | 최고상대습도 | 겨울습기발생량 | 여름 습기발생량 | 필요외기도입량 | 비이용일 최소외기도입량 | 이용일 최소외기도입량 | 공조운전시 부재율 | 공조/냉방 부분운전계수 | 사람일일이용시간 | 기기일일이용시간 | 재실밀도_낮음 | 재실밀도_보통 | 재실밀도_높음 | 인체발열_낮음 | 인체발열_보통 | 인체발열_높음 | 기기발열_낮음 | 기기발열_보통 | 기기발열_높음 | 급탕요구량 | 종업원수
구분 | 구분 | 구분 | 재실시간 / 이용시간 | [7 empty] | 조명 |  |  |  |  | 실내환경 | [13 empty] | 내부발열 | [10 empty] | 급탕
번호 | 번호 | 번호 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
번호+항목 | 번호+항목 | 번호+항목 | 01. 이용시작시간 | 02. 이용종료시간 | 03. 일일이용시간 | 04. 연간이용일수 | 05. 방학여부 | 06. 공조/냉방 일일가동시간 | 07. 냉난방설비가동일수 | 08. 난방일일가동시간 | 09. 조도 | 10. 작업면높이 | 11. 이용영역계수 | 12. 조명이용시 부재율 | 13. 수직면기준조명계수 | 14. 난방설정온도 | 15. 냉방설정온도 | 16. 허용셋백온도 | 17. 난방최저온도 | 18. 냉방최고온도 | 19. 최저상대습도 | 20. 최고상대습도 | 21. 겨울습기발생량 | 22. 여름 습기발생량 | 23. 필요외기도입량 | 24. 비이용일 최소외기도입량 | 25. 이용일 최소외기도입량 | 26. 공조운전시 부재율 | 27. 공조/냉방 부분운전계수 | 28. 사람일일이용시간 | 29. 기기일일이용시간 | 30. 재실밀도_낮음 | 31. 재실밀도_보통 | 32. 재실밀도_높음 | 33. 인체발열_낮음 | 34. 인체발열_보통 | 35. 인체발열_높음 | 36. 기기발열_낮음 | 37. 기기발열_보통 | 38. 기기발열_높음 | 39. 급탕요구량 | 40. 종업원수
기호 | 기호 | 기호 | - | - | twd,d | dwd,a |  | tv,op,d | dop,a | th,op,d | Em | hNe | FCA | FA | kVB | θi,h,soll | θi,c,soll | Δθi,NA | θi,h,min | θi,c,max |  |  |  |  | VA | VA,bldg | VA,bldg | cHVAC | FHVAC | [11 empty] | Qw,b
단위 | 용도명 | 번호+용도명 | Time | Time | h/d | d/a |  | h/d | d/a | h/d | lx | m | - | - | - | °C | °C | K | °C | °C | % | % | g/(h,명) | g/(h,명) | m³/(h ∙ m²) | m³/(h ∙ m²) | m³/(h ∙ m²) |  |  | h/d | h/d | m2/인 | m2/인 | m2/인 | W/m2 | W/m2 | W/m2 | W/m2 | W/m2 | W/m2 | kWh/인·d
01 | 단독주택 | 01. 단독주택 | 0:00 | 24:00 | 24 | 365 |  | 24 | 365 | 17 | 300 | 0.8 | 1 | 0.53 | 1 | 20 | 26 | 0 | 19 | 28 | 25 | 60 | 35 | 65 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.5 | 14.4 | 14.4 | 49.5 | 42.5 | 24.8 | 1.6162 | 1.8824 | 3.2258 | 2.1 | 2.4 | 4.1 | 2.3
02 | 공동주택 | 02. 공동주택 | 0:00 | 24:00 | 24 | 365 |  | 24 | 365 | 17 | 300 | 0.8 | 1 | 0.53 | 1 | 20 | 26 | 0 | 19 | 28 | 25 | 60 | 35 | 65 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.5 | 14.4 | 14.4 | 33 | 28.3 | 17.3 | 2.4242 | 2.8269 | 4.6243 | 2.6 | 3 | 4.9 | 2
03 | 단독 사무실 | 03. 단독 사무실 | 9:00 | 18:00 | 9 | 249 |  | 10 | 249 | 10 | 500 | 0.8 | 0.84 | 0.4 | 1 | 21 | 26 | 4 | 20 | 28 | 25 | 60 | 35 | 65 | 4 | 1.5 | 3.25 | 0.3 | 0.7 | 6 | 6 | 22 | 17 | 12 | 3.6364 | 4.7059 | 6.6667 | 6.5 | 8.5 | 12 | 0.41
04 | 소규모 사무실 | 04. 소규모 사무실 | 8:00 | 18:00 | 10 | 249 |  | 11 | 249 | 11 | 500 | 0.8 | 0.92 | 0.3 | 1 | 21 | 26 | 4 | 20 | 28 | 25 | 60 | 35 | 65 | 4 | 1.5 | 3.25 | 0.3 | 0.7 | 6 | 6 | 12 | 10 | 8.3 | 6.6667 | 8 | 9.6386 | 12 | 14.4 | 17.3 | 0.41
05 | 대규모 사무실 | 05. 대규모 사무실 | 8:00 | 18:00 | 10 | 249 |  | 11 | 249 | 11 | 500 | 0.8 | 0.93 | 0.2 | 1 | 21 | 26 | 4 | 20 | 28 | 25 | 60 | 35 | 65 | 6 | 1.5 | 5.1 | 0.2 | 1 | 6 | 6 | 8.3 | 7.3 | 6.3 | 9.6386 | 10.9589 | 12.6984 | 17.3 | 19.7 | 22.9 | 0.41
06 | 회의실 및 세미나실 | 06. 회의실 및 세미나실 | 9:00 | 18:00 | 9 | 249 |  | 10 | 249 | 10 | 500 | 0.8 | 0.93 | 0.5 | 1 | 21 | 26 | 4 | 20 | 28 | 25 | 60 | 35 | 65 | 15 | 1.5 | 8.25 | 0.5 | 0.5 | 4 | 4 | 5 | 3.5 | 2 | 16 | 22.8571 | 40 | 1 | 2 | 3 | 0
07 | 로비, 홀 | 07. 로비, 홀 | 9:00 | 18:00 | 9 | 249 |  | 10 | 249 | 10 | 200 | 0.8 | 0.87 | 0 | 1 | 21 | 26 | 4 | 20 | 28 | 25 | 60 | 35 | 65 | 2 | 1.25 | 1.625 | 0.5 | 1 | 6 | 6 | 16 | 12 | 8 | 5 | 6.6667 | 10 | 1.5 | 4 | 9.5 | 1 | 1
08 | 매장(상점/백화점) | 08. 매장(상점/백화점) | 8:00 | 20:00 | 12 | 299 |  | 13 | 299 | 13 | 300 | 0.8 | 0.93 | 0 | 1.5 | 21 | 25 | 4 | 20 | 27 | 25 | 60 | 35 | 65 | 4 | 1.5 | 2.75 | 0.5 | 1 | 6 | 12 | 17 | 11 | 5 | 4.7059 | 7.2727 | 16 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3
09 | 어린이 교실 | 09. 어린이 교실 | 7:00 | 19:00 | 12 | 299 | 1 | 13 | 299 | 13 | 300 | 0.8 | 0.97 | 0.3 | 1 | 21 | 25.5 | 4 | 20 | 27.5 | 25 | 60 | 35 | 65 | 4 | 1.5 | 2.75 | 0.5 | 1 | 5 | 8 | 3.8 | 3.3 | 2.8 | 15.7895 | 18.1818 | 21.4286 | 2 | 4 | 6 | 1.5
10 | 교실(초,중,고) | 10. 교실(초,중,고) | 8:00 | 15:00 | 7 | 199 | 1 | 8 | 199 | 8 | 300 | 0.8 | 0.97 | 0.25 | 1 | 21 | 26 | 4 | 20 | 28 | 25 | 60 | 35 | 65 | 10 | 1.5 | 7.875 | 0.25 | 0.9 | 7 | 9 | 3.8 | 3.3 | 2.8 | 21.0526 | 24.2424 | 28.5714 | 2 | 4 | 6 | 1.5
11 | 강의실(대학교) | 11. 강의실(대학교) | 9:00 | 18:00 | 9 | 150 | 1 | 10 | 150 | 10 | 300 | 0.8 | 0.97 | 0.25 | 1 | 21 | 26 | 4 | 20 | 28 | 25 | 60 | 35 | 65 | 10 | 1.5 | 4.9 | 0.6 | 1 | 6 | 8 | 4.6 | 4 | 3.7 | 17.3913 | 20 | 21.6216 | 2 | 4 | 6 | 0.4
12 | 강당 | 12. 강당 | 9:00 | 18:00 | 9 | 150 | 1 | 10 | 150 | 10 | 500 | 0.8 | 0.92 | 0.25 | 1 | 21 | 26 | 4 | 20 | 28 | 25 | 60 | 35 | 65 | 30 | 1.5 | 15.75 | 0.5 | 0.6 | 6 | 6 | 1.2 | 1 | 0.8 | 58.3 | 70 | 87.5 | 2 | 4 | 6 | 0
13 | 병실 | 13. 병실 | 0:00 | 24:00 | 24 | 365 |  | 24 | 365 | 17 | 300 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 22 | 26 | 0 | 21 | 28 | 25 | 60 | 35 | 65 | 5 | 1.5 | 5 | 0 | 0.8 | 24 | 6 | 19 | 14 | 10 | 3.7 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 4.1
14 | 객실 | 14. 객실 | 21:00 | 8:00 | 13 | 365 |  | 14 | 365 | 14 | 200 | 0.8 | 1 | 0.6 | 1 | 21 | 26 | 0 | 20 | 28 | 25 | 60 | 35 | 65 | 3 | 1.5 | 2.25 | 0.5 | 0.5 | 10 | 11 | 12 | 10 | 8 | 5.8 | 7 | 8.8 | 2 | 4 | 6 | 4.1
15 | 구내식당 | 15. 구내식당 | 8:00 | 15:00 | 7 | 249 |  | 8 | 249 | 8 | 200 | 0.8 | 0.97 | 0 | 1 | 21 | 26 | 4 | 20 | 28 | 25 | 60 | 35 | 65 | 18 | 1.5 | 6.45 | 0.7 | 1 | 3 | 5 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 50 | 58.3 | 87.5 | 1 | 2 | 3 | 1.1
16 | 레스토랑 | 16. 레스토랑 | 10:00 | 24:00 | 14 | 299 |  | 15 | 299 | 15 | 200 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 21 | 26 | 4 | 20 | 28 | 25 | 60 | 35 | 65 | 18 | 1.5 | 8.1 | 0.6 | 0.7 | 4 | 7 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 43.8 | 58.3 | 87.5 | 1 | 2 | 3 | 1.1
17 | 주방 및 조리실 | 17. 주방 및 조리실 | 10:00 | 23:00 | 13 | 299 |  | 14 | 299 | 14 | 500 | 0.8 | 0.96 | 0.5 | 1 | 21 | 26 | 4 | 20 | 28 | 0 | 100 | 110 | 150 | 90 | 1.5 | 28.05 | 0.7 | 1 | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 200 | 300 | 400 | 0
18 | 화장실, 샤워실 | 18. 화장실, 샤워실 | 7:00 | 18:00 | 11 | 249 |  | 12 | 249 | 12 | 200 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1 | 21 | 26 | 4 | 20 | 28 | 0 | 100 | 0 | 0 | 15 | 5 | 8 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 그 외 체류공간 | 19. 그 외 체류공간 | 7:00 | 18:00 | 11 | 249 |  | 12 | 249 | 12 | 300 | 0.8 | 0.93 | 0.5 | 1 | 21 | 26 | 4 | 20 | 28 | 25 | 60 | 35 | 65 | 7 | 1.5 | 4.25 | 0.5 | 0.8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 17.5 | 23.3 | 35 | 1 | 2 | 3 | 0
20 | 부속공간 | 20. 부속공간 | 7:00 | 18:00 | 11 | 249 |  | 12 | 249 | 12 | 100 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1 | 21 | 27 | 4 | 20 | 29 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 복도 | 21. 복도 | 7:00 | 18:00 | 11 | 249 |  | 12 | 249 | 12 | 100 | 0.2 | 1 | 0.8 | 1 | 21 | 27 | 4 | 20 | 29 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 창고/설비/문서실 | 22. 창고/설비/문서실 | 7:00 | 18:00 | 11 | 249 |  | 12 | 249 | 12 | 100 | 0.8 | 1 | 0.98 | 2 | 21 | 27 | 4 | 20 | 29 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 전산실 | 23. 전산실 | 0:00 | 24:00 | 24 | 365 |  | 24 | 365 | 17 | 500 | 0.8 | 0.96 | 0.5 | 1 | 21 | 24 | 4 | 20 | 26 | 0 | 100 | 35 | 65 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 6 | 12 | 40 | 30 | 20 | 1.8 | 2.3 | 3.5 | 50 | 150 | 500 | 0.4 | 1
24 | 컴퓨터교육실 | 24. 컴퓨터교육실 | 9:00 | 18:00 | 9 | 249 | 1 | 10 | 249 | 10 | 300 | 0.8 | 0.97 | 0.5 | 1 | 21 | 26 | 4 | 20 | 28 | 0 | 100 | 35 | 65 | 10 | 1.5 | 4.9 | 0.6 | 1 | 6 | 8 | 4.6 | 4 | 3.7 | 17.3913 | 20 | 21.6216 | 56.5217 | 65 | 70.2703 | 0.4
25 | 힘든 작업실 | 25. 힘든 작업실 | 7:00 | 16:00 | 9 | 249 |  | 10 | 249 | 10 | 300 | 0.8 | 0.85 | 0.1 | 1 | 15 | 24 | 4 | 15 | 26 | 0 | 100 | 185 | 250 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 0 | 1 | 8 | 8 | 25 | 20 | 15 | 4.8 | 6 | 8 | 25 | 35 | 45 | 1.8 | 3
26 | 다소 힘든 작업실 | 26. 다소 힘든 작업실 | 7:00 | 16:00 | 9 | 249 |  | 10 | 249 | 10 | 400 | 0.8 | 0.85 | 0.1 | 1 | 17 | 26 | 4 | 15 | 28 | 0 | 100 | 110 | 150 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 0 | 1 | 8 | 8 | 25 | 20 | 15 | 4.8 | 5 | 6.7 | 25 | 35 | 45 | 1.8 | 3
27 | 일반 작업실 | 27. 일반 작업실 | 7:00 | 16:00 | 9 | 249 |  | 10 | 249 | 10 | 500 | 0.8 | 0.85 | 0.1 | 1 | 20 | 28 | 4 | 18 | 30 | 0 | 100 | 35 | 65 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 8 | 8 | 25 | 20 | 15 | 3.2 | 4 | 5.3 | 25 | 35 | 45 | 1.8 | 3
28 | 객석 | 28. 객석 | 19:00 | 23:00 | 4 | 249 |  | 5 | 249 | 5 | 200 | 0.8 | 0.97 | 0 | 1 | 21 | 26 | 4 | 20 | 28 | 25 | 60 | 35 | 65 | 40 | 1.5 | 13.05 | 0.7 | 1 | 2 | 0 | 1.5 | 0.75 | 0.5 | 47 | 93 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 공연장 무대 | 29. 공연장 무대 | 13:00 | 23:00 | 10 | 249 |  | 11 | 249 | 11 | 1000 | 0 | 0.9 | 0 | 1 | 21 | 26 | 4 | 20 | 28 | 25 | 60 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 박람회 및 의회실 | 30. 박람회 및 의회실 | 9:00 | 18:00 | 9 | 150 |  | 10 | 150 | 10 | 300 | 0.8 | 0.93 | 0.5 | 1 | 21 | 26 | 4 | 20 | 28 | 25 | 60 | 35 | 65 | 7 | 1.5 | 3.15 | 0.7 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 11.7 | 23.3 | 35 | 1 | 2 | 3 | 0
31 | 전시실 및 박물관 | 31. 전시실 및 박물관 | 10:00 | 18:00 | 8 | 249 |  | 9 | 249 | 9 | 200 | 0.8 | 0.88 | 0 | 1 | 21 | 26 | 4 | 20 | 28 | 25 | 60 | 35 | 65 | 2 | 1.5 | 1.75 | 0.5 | 1 | 4 | 0 | 20 | 10 | 5 | 3.5 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 열람실(도서관) | 32. 열람실(도서관) | 8:00 | 20:00 | 12 | 299 |  | 13 | 299 | 13 | 500 | 0.8 | 0.88 | 0 | 1 | 21 | 26 | 4 | 20 | 28 | 25 | 60 | 35 | 65 | 8 | 1.5 | 4.75 | 0.5 | 1 | 6 | 0 | 5 | 2.5 | 1.5 | 14 | 28 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4
33 | 체육관 | 33. 체육관 | 8:00 | 23:00 | 15 | 249 |  | 16 | 249 | 16 | 300 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 19 | 24 | 4 | 19 | 26 | 25 | 60 | 110 | 150 | 3 | 1.5 | 2.25 | 0.5 | 0.9 | 10 | 0 | 30 | 20 | 10 | 4.2 | 6.3 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5
34 | 주차장1 (사무실, 개인) | 34. 주차장1 (사무실, 개인) | 7:00 | 18:00 | 11 | 249 |  | 12 | 249 | 12 | 75 | 0.2 | 1 | 0.95 | 1 | 21 | 27 | 4 | 20 | 29 | 0 | 100 | 0 | 0 | 8 | 0.2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 주차장2 (공공) | 35. 주차장2 (공공) | 9:00 | 24:00 | 15 | 365 |  | 16 | 365 | 16 | 75 | 0.2 | 1 | 0.8 | 1 | 21 | 27 | 4 | 20 | 29 | 0 | 100 | 0 | 0 | 8 | 0.2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 사우나 (15m2미만 욕조) | 36. 사우나 (15m2미만 욕조) | 10:00 | 22:00 | 12 | 299 |  | 13 | 299 | 13 | 200 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 28 | 4 | 23 | 30 | 25 | 60 | 35 | 65 | 15 | 1.5 | 8.25 | 0.5 | 0.9 | 10 | 10 | 18 | 12 | 6 | 3.9 | 5.8 | 11.7 | 40 | 50 | 60 | 3.5
37 | 피트니스 / 운동실 | 37. 피트니스 / 운동실 | 8:00 | 22:00 | 14 | 249 |  | 15 | 249 | 15 | 300 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 24 | 4 | 18 | 26 | 25 | 60 | 110 | 150 | 12 | 1.5 | 6.75 | 0.5 | 0.9 | 12 | 12 | 6 | 5 | 4 | 18.3 | 22 | 27.5 | 1 | 2 | 3 | 2.3
38 | 실험 및 연구실 | 38. 실험 및 연구실 | 7:00 | 18:00 | 11 | 249 |  | 12 | 249 | 12 | 500 | 1 | 0.92 | 0.3 | 1 | 22 | 26 | 4 | 20 | 28 | 25 | 60 | 35 | 65 | 25 | 1.5 | 13.25 | 0.5 | 0.5 | 6 | 6 | 18 | 14 | 10 | 5 | 6.4 | 9 | 6 | 18 | 63 | 0.4
39 | 병영실, 대기실 | 39. 병영실, 대기실 | 0:00 | 24:00 | 24 | 365 |  | 24 | 365 | 17 | 300 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 20 | 26 | 0 | 19 | 28 | 25 | 60 | 35 | 65 | 5 | 1.3 | 3.15 | 0.5 | 0.5 | 14.4 | 14.4 | 8 | 6.6 | 4 | 10 | 12.1212 | 20 | 2 | 4 | 6 | 1.8
40 | 노인 주거실 | 40. 노인 주거실 | 0:00 | 24:00 | 24 | 365 |  | 24 | 365 | 17 | 300 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 22 | 26 | 0 | 20 | 28 | 25 | 60 | 35 | 65 | 3 | 1.3 | 2.66 | 0.2 | 0.5 | 14.4 | 14.4 | 17 | 15 | 13 | 4.1 | 4.7 | 5.4 | 6 | 9.5 | 13 | 2
41 | 의료 검사 및 치료실 | 41. 의료 검사 및 치료실 | 8:00 | 18:00 | 10 | 249 |  | 11 | 249 | 11 | 500 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 22 | 26 | 4 | 20 | 28 | 25 | 60 | 35 | 65 | 10 | 0.2 | 7.06 | 0.3 | 0.7 | 9 | 5 | 16 | 12 | 7 | 4.4 | 5.8 | 10 | 3 | 5 | 7 | 0
42 | 물류보관실 | 42. 물류보관실 | 0:00 | 24:00 | 24 | 365 |  | 24 | 365 | 17 | 150 | 0 | 1 | 0.6 | 1.8 | 12 | 28 | 0 | 12 | 30 | 25 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 수영장 | 43. 수영장 | 7:00 | 20:00 | 13 | 249 |  | 14 | 249 | 14 | 500 | 0.6 | 1 | 0.3 | 1 | 24 | 28 | 4 | 22 | 30 | 0 | 100 | 35 | 65 | 10 | 1.5 | 5.75 | 0.5 | 0.9 | 10 | 0 | 30 | 20 | 10 | 4.2 | 6.3 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 2.1
44 | 세탁실 | 44. 세탁실 | 7:00 | 18:00 | 11 | 249 |  | 12 | 249 | 12 | 150 | 0.4 | 1 | 0.5 | 1 | 21 | 26 | 4 | 20 | 28 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2
Note on AP2: hyunjung yoon: P10-표7
Note on O4: EN15193-1 Annex E
Note on N7: 노인 주거실과 동일
Note on Q7: EN 16798-1 AnnexC
Note on R7: EN 16798-1 AnnexC
Note on Z7: 천장고 2.6m 기준 환기횟수 0.5회적용시
Note on N8: 노인주거실과 동일
Note on Q8: EN 16798-1 AnnexC
Note on R8: EN 16798-1 AnnexC
Note on D9: ECO2 동일
Note on O9: EN 16798-1 계산값적용
Note on AA9: sungjung_park: EN 16798-1 비재실 기준 1.3 + 바닥오염제거 0.2 적용
Note on D10: EN16798-1적용
Note on Q10: EN 16798-1 AnnexC
Note on R10: EN 16798-1 AnnexC
Note on D11: EN16798-1적용
Note on Q11: EN 16798-1 AnnexC
Note on R11: EN 16798-1 AnnexC
Note on D12: ECO2 적용
Note on Q12: EN 16798-1 AnnexC
Note on R12: EN 16798-1 AnnexC
Note on D13: ECO2 적용
Note on D14: ECO2 적용(공공건물기준임)
Note on Q14: EN 16798-1 AnnexC 기준 17제시됨 국내 현실고려 20으로 설정함
Note on R14: EN 16798-1 AnnexC
Note on D15: EN16798-1 용도 적용
Note on E15: EN 16798-1 적용
Note on Q15: EN 16798-1 AnnexC 17.5 제시됨, 국내 현실고려 20으로 수정함
Note on R15: EN 16798-1 AnnexC
Note on D16: EN 16798-1 적용
Note on E16: EN 16798-1 적용
Note on Q16: EN 16798-1 AnnexC
Note on R16: EN 16798-1 AnnexC
Note on D17: ECO2 적용
Note on Q17: EN 16798-1 AnnexC
Note on R17: EN 16798-1 AnnexC
Note on AC17: sungjung_park: 사람이용시간/이용시간
Note on AE17: sungjung_park: ECO2 적용
Note on AF17: sungjung_park: +2시간 적용
Note on D18: ECO2 용도프로필
Note on D20: ECO2
Note on E20: ECO2
Note on AC23: User: 원래는 0이었는데 구내식당 수준으로 반영
Note on AC24: User: 원래는 0이었는데 구내식당 수준으로 반영
Note on N30: 학교교실과 동일함
Note on Z30: 강의실 수준
Note on AC30: sungjung_park: 강의실 수준
Note on AE30: sungjung_park: ECO2 적용
Note on AF30: sungjung_park: +2시간 적용
Note on AM30: 모니터:60W, 본체: 200W CPU: 65W, 그래픽 100W+나머지35W
Note on AA31: EN 기준 적용
Note on AA32: User: 개별 운영방식에 따라 적용되나, 개인사무실값으로 우선 적용
Note on AC32: User: 개별 운영방식에 따라 적용되나, 개인사무실값으로 우선 적용
Note on AA33: User: 개별 운영방식에 따라 적용되나, 개인사무실값으로 우선 적용
Note on AC33: User: 개별 운영방식에 따라 적용되나, 개인사무실값으로 우선 적용
Note on AC42: sungjung_park: 채육관 적용
Note on AD42: sungjung_park: 체육관적용
Note on AA44: User: 개별 운영방식에 따라 적용되나, 개인사무실값으로 우선 적용
Note on AC44: 50%로 감소운전(DIN 기준 적용)
Note on AD44: 50%감소 운전 (DIN 규정 적용)
Note on Z45: 밀도 고려 병실 수준으로 적용함
Note on AC45: 객실 수준 적용
Note on AD45: 주거시설과 동일하게 적용함
Note on AH45: 논문 참조
Note on AM45: 객실과 동일
Note on Z46: 객실과 동일
Note on AC46: sungjung_park:
Note on AE46: 공동주택과 동일함
Note on L49: EN 12464-1 조도기준
Note on AC49: 체육관 동일
Note on L50: 화장실과 동일함